| 池州市城市公共供水水质信息公告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开 单位 | 池州市供水有限公司 |  | 公开 项目 |  | 出厂水“43”月检常规指标 |  |  | 采样地点 采样数量 |  | 民生、江口 两个水厂 20L |  |
| 采样 时段 | 2024.04.15 |  | 检测 单位 |  | 池州市供排水水质监测有限责任公司 |  |  | 执行标准 |  | 生活饮用水卫生标准（GB5749-2022) |  |
| 水质监测结果：经水质分析，除不能判定的项目外，其余所检样品的项目均符合上述标准要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测指标 | 单位 |  | 标准值 | 民生水厂出厂水 | 江口水厂出厂水 | 监测结果范围 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 最大值 |  | 最小值 |  | 平均值 |
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL |  | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |
| 2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL |  | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |
| 3 | 菌落总数 | CFU/mL |  | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |
| 4 | 游离氯 | mg/L |  | 出厂水中余量≥0.3mg/L;出厂水限值为≤2mg/L | 0.61 | 0.66 | 0.66 |  | 0.61 |  | 0.64 |
| 5 | 砷 | mg/L |  | ≤0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 |  | ＜0.001 |  | ＜0.001 |
| 6 | 镉 | mg/L |  | ≤0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 |  | ＜0.0005 |  | ＜0.0005 |
| 7 | 铬（六价） | mg/L |  | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 |  | ＜0.004 |  | ＜0.004 |
| 8 | 铅 | mg/L |  | ≤0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 |  | ＜0.0025 |  | ＜0.0025 |
| 9 | 汞 | mg/L |  | ≤0.001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |  | 0.0001 |  | 0.0001 |
| 10 | 氰化物 | mg/L |  | ≤0.05 | ＜0.0016 | ＜0.0016 | ＜0.0016 |  | ＜0.0016 |  | ＜0.0016 |
| 11 | 氟化物 | mg/L |  | ≤1.0 | 0.20 | 0.19 | 0.20 |  | 0.19 |  | 0.19 |
| 12 | 硝酸盐（以N计） | mg/L |  | ≤10 | ＜0.50 | ＜0.50 | ＜0.50 |  | ＜0.50 |  | ＜0.50 |
| 13 | 三氯甲烷 | mg/L |  | ≤0.06 | 0.0350 | 0.0245 | 0.0350 |  | 0.0245 |  | 0.0298 |
| 14 | 一氯二溴甲烷 | mg/L |  | ≤0.1 | 0.0025 | 0.0030 | 0.0030 |  | 0.0025 |  | 0.0028 |
| 15 | 二氯一溴甲烷 | mg/L |  | ≤0.06 | 0.0087 | 0.0092 | 0.0092 |  | 0.0087 |  | 0.0090 |
| 16 | 三溴甲烷 | mg/L |  | ≤0.1 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 |  | 0.0007 |  | 0.0007 |
| 17 | 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷总和 | mg/L |  | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.76 | 0.60 | 0.76 |  | 0.60 |  | 0.68 |
| 18 | 氯酸盐 | mg/L |  | ≤0.7 | 0.068 | 0.078 | 0.078 |  | 0.068 |  | 0.073 |
| 19 | 二氯乙酸 | mg/L |  | ≤0.05 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |  | 0.008 |  | 0.008 |
| 20 | 三氯乙酸 | mg/L |  | ≤0.1 | ＜0.0044 | ＜0.0044 | ＜0.0044 |  | ＜0.0044 |  | ＜0.0044 |
| 21 | 色度 | 度 |  | ≤15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |
| 22 | 浑浊度 | NTU |  | ≤1 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |  | 0.19 |  | 0.19 |
| 23 | 臭和味 | / |  | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无 |
| 24 | 肉眼可见物 | / |  | 无 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无 |
| 25 | pH | / |  | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.81 | 7.63 | 7.81 |  | 7.63 |  | 7.72 |
| 26 | 铝 | mg/L |  | ≤0.2 | 0.072 | 0.050 | 0.072 |  | 0.050 |  | 0.061 |
| 27 | 铁 | mg/L |  | ≤0.3 | ＜0.012 | ＜0.012 | ＜0.012 |  | ＜0.012 |  | ＜0.012 |
| 28 | 锰 | mg/L |  | ≤0.1 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 |  | ＜0.003 |  | ＜0.003 |
| 29 | 铜 | mg/L |  | ≤1.0 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 |  | ＜0.005 |  | ＜0.005 |
| 30 | 锌 | mg/L |  | ≤1.0 | ＜0.006 | ＜0.006 | ＜0.006 |  | ＜0.006 |  | ＜0.006 |
| 31 | 氯化物 | mg/L |  | ≤250 | 15.0 | 20.0 | 20.0 |  | 15.0 |  | 17.5 |
| 32 | 硫酸盐 | mg/L |  | ≤250 | 22 | 23 | 23 |  | 22 |  | 22 |
| 33 | 溶解性总固体 | mg/L |  | ≤1000 | 181 | 179 | 181 |  | 179 |  | 180 |
| 34 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L |  | ≤450 | 104.1 | 104.1 | 104.1 |  | 104.1 |  | 104.1 |
| 35 | 耗氧量（CODMn，以02计） | mg/L |  | ≤3 | 1.16 | 0.97 | 1.16 |  | 0.97 |  | 1.06 |
| 36 | 氨氮（以N计） | mg/L |  | ≤0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 |  | ＜0.02 |  | ＜0.02 |
| 37 | 总a放射性 | Bq/L |  | ≤0.5（指导值） | 0.109 | 0.046 | 0.109 |  | 0.046 |  | 0.078 |
| 38 | 总β放射性 | Bq/L |  | ≤1（指导值） | 0.095 | 0.121 | 0.121 |  | 0.095 |  | 0.108 |
| 2023年4月1日起执行新的生活饮用水卫生标准（GB5749-2022），公司使用次氯酸钠消毒，二氧化氯和臭氧消毒的相关项目（共5项）无需检测，因此公告检测常规项目中的38项等同43项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |